## Slide 1: PŘEDSTAVENÍ PILOTNÍCH PROJEKTŮ
PORSENNA
Město Litoměřice
SCORE
Supporting Consumer co-ownership in renewable energies

## Slide 2: OBSAH
  Informace o projektu
  Pilotní projekty
    Centrum Srdíčko
    Startovací byty – kasárna
    Bytový dům
    Azylové domy
    Projekty FVE ve městě Sušice

## Slide 3: Informace o projektu

## Slide 4: Projekt score
  Pomoc spotřebitelům, aby se stali spoluvlastníky zařízení produkujícího místní obnovitelnou energii ve třech pilotních regionech a stali se tak příkladem pro podobné projekty napříč městy po celé Evropě.
  Aktivace místních autorit a skupin spotřebitelů – ukázat pozitivní dopad společného vlastnictví na chování spotřebitelů.
  Zaměření na sociálně ohrožené skupiny obyvatel.
  Politická doporučení na úrovni EU a na národní úrovni na podporu komunitních projektů a odstranění překážek pro spotřebitele, aby se stali aktivními hráči na trhu
  Realizace pilotních projektů ve třech regionech (IT, PL, CZ)
Občanská Energie
fyzické osoby individuálně nebo organizované
občané jako spotřebitelé
Prosumership
spotřebitel-producent
(MSP, jednotlivec, organizace)
místní spotřebitelé
místní občané
společný místní zájem
obec jako výrobce tempa
Komunitní energie
Spoluvlastnictví spotřebitelů v OE
- vlastnická práva
- spotřebitelé
- místní souvislosti

## Slide 5: PP1; Centrum Srdíčko

## Slide 6: Centrum srdíčko
  Pro centrum SRDÍČKO je zpracována studie komplexní renovace – s využitím dotace OPŽP ve vysokém energetickém standardu
  Instalace FV systému může být realizována v rámce této renovace nebo samostatně

## Slide 7: Legislativní podmínky
  Připojovací podmínky a možnost dotace závisejí na velikosti FVE a typu subjektu:
    Maximum instalovaného výkonu 30 kWp
    Minimum ročního využití 900 h/a
    Maximum plánované produkce nesmí překročit roční spotřebu
  V Centru Srdíčko představuje spotřeba elektřiny dominantní spotřebu, která může být významně snížena pomocí FVE

## Slide 8: provozní náklady – spotřeba elektřiny
Skutečná spotřeby elektřiny pro zpracování modelu FVE
Parametr OM | unit | Budova I | Budova II
Tarif (distribuční sazba) | - | C 25 d | C 25 d
Jistič | - | 3 x 200 A | 3 x 200 A
Celková roční spotřeba | kWh | 10 998 | 27 296
Roční stálé náklady | Kč s DPH | 40 376,2 | 40 376,2
Roční proměnné náklady | Kč s DPH | 45 978,1 | 119 937,6
Celkové náklady | Kč s DPH | 86 354,3 | 160 313,8

## Slide 9: Technické souvislosti
Modelový průběh spotřeby
  v % maxima hodinové spotřeby
  přesný průběh spotřeby bude získán od distributora
  potenciál sdružení odběrných míst a snížení paušální platby

## Slide 10: Porovnání variant
 |  | Varianta 1 | Varianta 2 | Varianta 3
Výkon instalace | kWp | 50,0 | 9,0 | 15,75
Množství FV panelů | pcs | 200 | 36 | 63
Velikost měniče | W | 50 000 | 10 000 | 17 500
velikost akumulace (ohřev vody) |  |  |  | 500
Celková produkce elektrické energie z FVE | kWh/a | 47 090,8 | 8 343,9 | 14 671,3
Celková využitelná produkce energie v budově | kWh/a | 19 521,6 | 6 086,5 | 13 014,1
Celková produkce energie dodaná do dist. soustavy | kWh/a | 27 569,2 | 2 257,4 | 1 657,2
Procento využití celkové produkce FVE pro krytí spotřeby v budově | % | 41,5 | 72,9 | 88,7
Procento pokrytí vlastní spotřeby pomocí FVE | % | 53,4 | 15,9 | 17,5
Porovnání hlavních technických parametrů pro 3 varianty

## Slide 11: Centrum srdíčko
Schematické pokrytí FV panely pro variantu 1 – maximalizace využití
střechy jsou v dobrém stavu pro realizaci FVE

## Slide 12: Varianty instalace
  1. maximalizace produkce
  2. optimalizace produkce bez akumulace
  3. optimalizace produkce s akumulací v teplé vodě *
  * Důvodem akumulace je potenciálně možné získání výhodnější sazby elektřiny
Porovnání hlavních technických parametr pro 3 varianty

## Slide 13: Investiční náklady
 |  | Varianta 1 | Varianta 2 | Varianta 3
O&M úspora nákladů | Kč s DPH | 93 259,5 | 69 245,9 | 79 367,4
Investiční náklady | Kč s DPH | 1 916 000 | 454 200 | 678 500
Doba návratnosti |  | 20,5 | 6,6 | 8,5
Investiční náklady (s dotací) | Kč s DPH | 1 916 000 | 248 520 | 255 400
Doba návratnosti (s dotací) |  | 20,5 | 3,6 | 3,2
Ekonomické porovnání variant
Parametry podpory
  40 % uznatelných nákladů
  limit 45 000 CZK / kWp

## Slide 14: PP2; STARTOVACÍ BYTY - PAVE

## Slide 15: Investiční varianty
Zelená varianta – maximalizace výroby elektřiny
Modrá varianta – optimální střešní instalace

## Slide 16: pave

## Slide 17: Technické řešení

## Slide 18: PP4; BYTOVÝ DŮM PLEŠIVECKá

## Slide 19: Obecné informace
bytový dům, 32 bytů
Investoři
  Majitelé bytových jednotek, sdružení vlastníků bytových jednotek
  Provoz, spotřeba elektřiny, výnosy z FVE vlastní a spravují vlastníci bytových jednotek
Řešení:
  Přímá dodávka elektřiny jednotlivým bytovým jednotkám
  Sloučení individuálních odběrných míst do jednoho s podružným měřením

## Slide 20: Legislativní podmínky
Stavební povolení
Potřebné licence
  Licence na výrobu
  Licence na distribuci elektřiny
  Licence na prodej elektřiny
Velikost instalace | Územní řízení | Stavební řízení
< 20 kWp | NE | NE
≥ 20 kWp | NE | ANO

## Slide 21: Bytový dům plešivecká
Schematické rozložení FV panelů

## Slide 22: provozní náklady – spotřeba elektřiny
 |  | 1f odběr | 3f odběr | Celkem
Sazba odběru el. energie | - | D 01 d | D 02 d | -
Velikost jističe | - | 1 x 25 A | 3 x 25 A | -
Celková roční spotřeba | kWh/flat | 1 340,0 | 2 264,0 | -
Roční stálé náklady | CZK incl. VAT/flat | 1 407,4 | 2 685,2 | -
Roční proměnné náklady | CZK incl. VAT/flat | 7 194,2 | 10 630,1 | -
Celkové roční náklady | CZK incl. VAT/flat | 8 601,7 | 13 315,3 | -
Počet bytů | flat (housing unit) | 5 | 27 | 32
Roční stálé náklady | CZK incl. VAT | 7 037,1 | 72 500,0 | 79 537,1
Roční proměnné náklady | CZK incl. VAT | 35 971,2 | 287 013,3 | 322 984,5
Celkové roční náklady | CZK incl. VAT | 43 008,3 | 359 513,3 | 402 521,6

## Slide 23: Bytový dům plešivecká
Průběh spotřeby v průběhu roku
  Modelový výpočet
  Reálné měření
Chart: ODBĚR kWh

## Slide 24: Porovnání variant
Porovnání hlavních technických parametrů pro 2 varianty
 | Unit | Variant 1 | Variant 2
Výkon instalace | kWp | 24,3 | 14,85
Množství FV panelů | Ks | 90 | 55
Velikost měniče | W | 25 000 | 15 000
Celková produkce elektrické energie z FVE | kWh/a | 23 467,6 | 14 328,4
Celková využitelná produkce energie v budově | kWh/a | 16 597,3 | 12 888,9
Celková produkce energie dodaná do dist. soustavy | kWh/a | 6 870,2 | 1 439,4
Procento využití celkové produkce FVE pro krytí spotřeby v budově | % | 70,7 | 90,0
Procento pokrytí vlastní spotřeby pomocí FVE | % | 24,5 | 19,0

## Slide 25: Bytový dům plešivecká
  1. maximalizace produkce
  2. optimální produkce
Porovnání hlavních technických parametr pro 2 varianty

## Slide 26: Investiční náklady
Parametry dotace
  30 % uznatelných nákladů
  max. 30 kWp
 |  | Varianta V1 Maximalní |  | Varianta V2 Optimalní | 
 |  | D 02d | D 25d | D 02d | D 25d
O&M úspora nákladů | Kč s DPH | 129 232,9 | 168 304,0 | 112 412,9 | 151 170,4
Investiční náklady | Kč s DPH | 1 455 500 | 1 455 500 | 1 074 700 | 1 074 700
Doba návratnosti |  | 11,3 | 8,6 | 9,6 | 7,1
Investiční náklady (s dotací) | Kč s DPH | 1 134 800 | 1 134 800 | 868 240 | 868 240
Doba návratnosti (s dotací) |  | 8,8 | 6,7 | 7,7 | 5,7

## Slide 27: PP4; AZYLOVÝ DŮM ŽELETICKÁ
Porovnání několika varianta
Nutnost znát způsob provozu, spotřebu a další technické a ekonomické ukazatele

## Slide 28: PP5; dps zahradnická
Porovnání několika varianta
Nutnost znát způsob provozu, spotřebu a další technické a ekonomické ukazatele

## Slide 29: Podpora sociálně, kulturně a ekonomicky znevýhodněných skupin
Cílem projektu je podpora skupin, které jsou různým způsobem znevýhodněné případně jsou ohroženy „energetickou chudobou“.
V rámci projektu by měl vzniknout pracovní dokument hodnotící současný stav s navržením možných změn.
  Formulovat politická doporučení na podporu investic zaměřených na snížení energetické chudoby a snížení nákladů za energie.
  Způsoby motivace.
  Zmapování možností politiky na podporu spoluvlastnictví OZE.

## Slide 30: Právní a technická pomoc
Modely právních forem
Rukověť pro uživatele / komunitu

## Slide 31: Modely právních forem pro společenství oze v podmínkách práva čr
spol s r. o.
  smlouva o správě investice
a.s.
družstvo
svěřenecký fond

## Slide 32: Pozvánka 31.3. 2020 hotel amarIlis

## Slide 33
T: 241 730 336 | M: 603 286 336 | E: ops@porsenna.cz
www.porsennaops.cz | www.energetickymanagement.cz
Přejeme mnoho energie do Vaší práce !
Notes: 33
33
33